- SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH	4

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Zakres opracowania	4

3.	Podstawa opracowania	4

4.	CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU	4

4.1.	Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych	4

4.2.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię	5

5.	INSTALACJA OGRZEWANIA	5

5.1.	Informacje ogólne	5

5.2.	Bilans cieplny budynku	6

5.3.	Źródło ciepła	6

5.4.	Urządzenia grzewcze	6

5.5.	Przewody	6

5.6.	Osprzęt i armatura	6

5.7.	Regulacja	7

5.8.	Próby	7

5.9.	Zagadnienia BHP	7

5.10.	Ochrona antykorozyjna	7

5.11.	Specyfikacja materiałowa	8

6.	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	9

6.1.	Informacje ogólne	9

6.2.	Specyfikacja materiałowa	10

7.	INSTALACJA WOD-KAN	11

7.1.	Instalacja wodociągowa	11

7.2.	Instalacja ciepłej wody	11

7.3.	Instalacja cyrkulacyjna	12

7.4.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	12

7.5.	Rozwiązanie przydomowej oczyszczalni ścieków	12

7.5.1.	Dane ogólne	12

7.5.2.	Opis urządzenia	12

7.5.3.	Zasada działania	13

7.5.4.	Parametry techniczne	13

7.5.5.	Wytyczne dla wykonawcy	13

7.6.	Wody deszczowe	14

7.7.	Specyfikacja materiałowa	15

8.	PRZYŁĄCZE GAZOWE NA GAZ PŁYNNY	17

8.1.	Zbiornik gazu płynnego	17

8.2.	Płyta fundamentowa i posadowienie zbiornika	17

8.3.	Ochrona katodowa zbiornika podziemnego	18

8.4.	Instalacja zbiornikowa	19

8.5.	Przyłącze gazowe	20

8.6.	Instalacja gazowa niskiego ciśnienia	20

8.7.	Próba szczelności	21

8.8.	Obliczenia zużycia gazu dla centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.	21

8.9.	Zabezpieczenie kotłowni	21

9.	Odprowadzenie spalin	21

10.	Zagadnienia BHP	21

11.	INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ PODZIEMNEJ	23

11.1.	Opis instalacji zbiornikowej	23

11.2.	Eksploatacyjne badania okresowe zbiornika i armatury	24

11.3.	Kwalifikacje osób obsługi	24

11.4.	Czynności związane z uruchomieniem i zatrzymaniem zbiornika	24

11.5.	Postępowanie w sytuacjach awaryjnych	25

11.6.	Instrukcja BHP	25

11.7.	Zalecenia dla użytkownika zbiornika	26

12.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	27

12.1.	Zakres robót	27

12.2.	Istniejące obiekty budowlane	27

12.3.	Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie	27

12.4.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych	27

12.5.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	27

12.6.	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych	27

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- RYSUNKI

- Projekt zagospodarowania terenu	BUD/IS/PZT

- Instalacja c.o. i wentylacji – rzut parteru	BUD/IS/01

- Rozwinięcie instalacji grzewczej	BUD/IS/02

- Instalacja wody – rzut parteru	BUD/IS/03

- Rozwinięcie instalacji ciepłej i zimnej wody	BUD/IS/04

- Instalacja kanalizacyjna – rzut parteru	BUD/IS/05

- Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej	BUD/IS/06

- Profil kanalizacji deszczowej	BUD/IS/07

- Zbiornikowa instalacja gazowa – rzut parteru	BUD/IS/08

- Schemat instalacyjny zbiornika podziemnego	BUD/IS/09

- Posadowienie zbiornika	BUD/IS/10

- Posadowienie anod do zbiornika 2700L	BUD/IS/11

- Przekrój przez wykop	BUD/IS/12

# OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych dla przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Kalniku na działkach nr 644/1 i 644/2 w gminie Morąg.

# Zakres opracowania

Projekt ujmuje instalacje: ogrzewania, instalację wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. W zakresie opracowania jest również zbiornikowa instalacja gazowa.

# Podstawa opracowania

- projekt arch. budowlany

- DTR urządzeń

- normy i przepisy

- uzgodnienia z Inwestorem

# CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

## Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych

Wartości współczynników przenikania ciepła U obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946:

- ściana zewnętrzna	U=0,215 W/m2K

- dach	U=0,132 W/m2K

- podłoga na gruncie	U=0,198 W/m2K

- drzwi zewnętrzne	U=1,500 W/m2K

Współczynniki te spełniają warunki rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422).

Okna pozostają istniejące - przyjmuje się współczynnik U=1,6 W/m2K

## Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię

Wartość rocznego wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia wbudowanego (EP) dla budynku została obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238).

Wartość EP dla modernizowanego budynku wynosi: 194,1 kWh/m2·rok.

Nie spełniona zostaje zależność EP<EPmax, gdzie EPmax =110 kWh/m2·rok dla nowych budynków, ze względu na zastosowanie kotła gazowego. Dla zmniejszenia zużycia energii nieodnawialnej zastosowano panele fotowoltaiczne.

# INSTALACJA OGRZEWANIA

## Informacje ogólne

Projektowana instalacja ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do poszczególnych pomieszczeń ciepła pokrywającego straty ciepła przez przegrody ustroju budowlanego oraz straty wentylacyjne.

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne przyjęto wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r nr 75, poz 690, z późniejszymi zmianami) oraz normy PN-82/B-02402, a temperatury zewnętrzne wg PN-82/B-02403. Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń obliczono programem komputerowym OZC-Audytor zgodnie z normą PN-83/B-03406 i PN-EN 12831:2006, w tym ilość powietrza wentylacyjnego określono wg normy PN-83/B - 03430.

Temperaturę obliczeniową zewnętrzną przyjęto dla III strefy klimatycznej tj. – 20°C.

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach przyjęto:

- Świetlica, kuchnia, WC	 	+20°C,

- Pokoje 				+20°C

- Garaż				+8°C

Projektowane jest ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe, jako ogrzewanie grzejnikowe zasilane kotłem gazowym na gaz płynny.

Projektuje się rozprowadzenie przewodów grzewczych wzdłuż ścian zewnętrznych przy podłodze w bruzdach ściennych systemem trójnikowym do poszczególnych grzejników.

Przewody grzewcze należy izolować termicznie otulinami z pianki PE grubości 20mm.

## Bilans cieplny budynku

Całkowite zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania wynosi:		QHL = 16,8 kW

Uwzględnia nadwyżkę mocy cieplnej 4,5kW na dogrzanie budynku przy stosowaniu osłabienia ogrzewania w okresach nieużytkowania budynku.

Całkowita projektowa strata ciepła wynosi:	Q=12,3kW

## Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia zlokalizowana w narożniku budynku z wejściem z zewnątrz. Projektowany jest kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny o mocy 16kW do montażu naściennego jednofunkcyjny pracujący na instalację centralnego ogrzewania i c.w.u. wyposażony w pompę obiegową, automatyczny zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa (3bar), zawór przełączający, sterownik z regulatorem pogodowym.

Temperatura czynnika grzewczego 70/50oC.

Kondensat z kotła i komina należy odprowadzić przewodem PCV 32 w bruździe ściennej nad syfon zlewu w kuchni.

## Urządzenia grzewcze

Do ogrzewania pomieszczeń zaprojektowano:

- grzejniki płytowe stalowe typu V z zamontowamym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną, z głowicą termostatyczną z podłączeniem dolnym z prawej strony.

## Przewody

- wielowarstwowe PE-RT/Al/PE np. typu Multi Uniwersal firmy Kan lub równoważne do rozprowadzenia ciepła wzdłuż ścian budynku. Przewody te należy izolować otuliną z pianki PE grubości 20mm

- miedziane w obrębie kotłowni, łączone na lut twardy

## Osprzęt i armatura

W najwyższych punktach instalacji wykonać odpowietrzenie za pomocą odpowietrzników automatycznych z zaworami stopowymi.

Awaryjny spust wody z instalacji znajdującej się w posadzce odbywać się będzie poprzez „przedmuchanie” danej gałęzi sprężonym powietrzem.

Podejścia do grzejników wykonywać ze ściany stosując kątowe sprzężone zawory odcinające.

## Regulacja

Regulacja centralna za pomocą sterownika kotła regulującego pracę pompy obiegowej i zaworu przełączającego na c.w.u.. Regulacja jakościowa za pomocą krzywej grzania ustawianej przez automatykę kotła z regulatorem pogodowym.

Regulacja lokalna za pomocą zaworów termostatycznych z głowicami przy grzejnikach płytowych.

## Próby

Po zakończeniu montażu instalacji i przed nałożeniem izolacji termicznej, należy instalację poddać próbom na szczelność i wytrzymałość wg Tablicy 9 „Warunków technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal (zeszyt nr 6).

Ciśnienie próby p= 3 bar.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby na zimno należy wykonać próbę na gorąco.

Podczas prób należy skontrolować szczelność instalacji.

Montaż instalacji oraz próby ciśnieniowe należy zlecić osobom przeszkolonym w instalowaniu rur w wybranym systemie rur wielowarstwowych.

## Zagadnienia BHP

- Roboty budowlano-montażowe należy realizować zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MI z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03 z późn. zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robót

- Wykonanie i odbiór robót powinno być zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

- Wykonanie prac montażowych powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r nr 75, poz. 690 ze późniejszymi zmianami).

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę przeciwporażeniową.

## Ochrona antykorozyjna

Wszystkie przewody i urządzenia winny być dostarczone z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

## Specyfikacja materiałowa

| Lp | Wyszczególnienie | ilość |
| --- | --- | --- |
| I | URZĄDZENIA |  |
| 1 | kocioł gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny 16kW wiszący z pompą obiegową o regulowanych obrotach, automatycznym zaworem odpowietrzającym, zaworem bezpieczeństwa (3bar), manometrem, zaworem przełączającym; ze sterownikiem RS-OT, przezbrojony na gaz propan; typ TopGas comfort (16) prod. Hoval wraz z systemem kominowym powietrzno-spalinowym dn80/125 o długości 3m z nasadą kominową ponad dachem | 1kpl |
| II | INSTALACJA GRZEWCZA |  |
| 1 | Rury miedziane do kapilarnych połączeń lutowanych Przewody izolowane termicznie otuliną PE | mb |
|  | dn 22x1 | 4 |
|  | dn 35x1,5 | 2 |
| 2 | Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Uniwersal, połączenia typu Press. Prod. KAN Przewody izolowane termicznie otuliną PE grubości 20mm, prowadzone w bruździe ściennej lub listwie natynkowej | mb |
|  | dn 16x2 | 15 |
|  | dn 20x2 | 26 |
|  | dn 25x2,5 | 37 |
|  | dn 32x3 | 26 |
| 3 | Zawór kulowy "Optibal" z obustronnym gwintem wewnętrznym, pokrętło ze stali ocynkowanej w koszulce tworzywowej DN10 .. DN100, nr kat. 107 60 **. | szt. |
|  | dn 20 | 8 |
|  | dn 25 | 2 |
|  | dn 32 | 3 |
| 4 | filtr siatkowy z osadnikiem, dn32, średnica otworów filtrujących 500 mikronów, typ Y222 prod. Socla | 1 |
| 5 | Zawór zwrotny dn32 | 1 |
| 6 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym dn15. prod. Afriso | 2 |
| 7 | Zawór spustowy kulowy dn 15 | 4 |
| 8 | Zawór priorytetu cwu dn20 typ VRG232 z siłownikiem ARA600 prod. ESBE sterowanym automatyką kotła lub oddzielnym sterownikiem temperaturowym | 1 |
| 9 | Zawór odcinający kątowy do grzejników typ RLV-KS dn15 prod. Danfoss | 11 |
| 10 | Naczynie wzbiorcze typ N50 prod. Reflex na nóżkach, ze złączem odcinającym SU | 1 |
| 11 | Grzejnik stalowy płytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną z głowicą termostatyczną, przyłącze od dołu z prawej strony, typ Logatrend VC-Profil prod. Buderus |  |
|  | VC-10-60-60 | 1 |
|  | VC-10-90-70 | 1 |
|  | VC-11-90-80 | 1 |
|  | VC-22-60-120 | 7 |
|  | VC-33-60-80 | 1 |

Dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów innych producentów przy zachowaniu parametrów technicznych i niegorszego standardu wykonania.

# INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

## Informacje ogólne

Przepływ powietrza w budynku odbywać się będzie w sposób mieszany: grawitacyjny i mechaniczny wywiewny. W niektórych pomieszczeniach zostanie wymuszony wywiew powietrza za pomocą wentylatorów ściennych załączanych z indywidualnych przycisków ściennych lub wraz z załączeniem oświetlenia. Wywiew odbywa się ponad dach istniejącymi murowanymi pionami wentylacyjnymi.

Z pomieszczenia ze stanowiskami komputerowymi wywiew odbywa się wywiewnikiem sufitowym średnicy 125mm umieszczonym w stropie z przewodem typu spiro prowadzonym w obrębie strychu do istniejącego murowanego kanału wentylacyjnego. W kanale tym należy poprowadzić przewód spiro dn125 i zakończyć wentylatorem hybrydowym z wydatkiem 120m3/h o regulowanej prędkości obrotowej np. typu Turbowent hybrydowy 150 prod. Darco lub równoważny. Odcinki przechodzące przez strych muszą być wykonane w izolacji termicznej np. wełną mineralną gr. 20mm zabezpieczonej folią aluminiową, aby uniknąć wykropleniu wilgoci w kanale.

Wentylacja z sali świetlicy również realizowana będzie przez wentylator hybrydowy umieszczony na istniejącym kanale dymowym. W kanale dymowym należy poprowadzić kanał wentylacyjny prostokątny 125x250mm i zakończyć kratką wentylacyjną 300x125mm. Dobrano wentylator o regulowanej prędkości obrotowej o wydatku 490m3/h np. typu Turbowent hybrydowy Plus 200 lub równoważny. Regulacja prędkości obrotowej z regulatora ściennego.

W kuchni przewidziano wentylator ścienny o wydatku 125m3/h załączany z przełącznika ściennego, a w sanitariatach wentylatory ścienne o wydatku 50m3/h załączane wraz ze światłem i z opóźnieniem wyłączenia.

W tabeli podano zestawienie pomieszczeń z wentylacją mechaniczną.

| Lp | Pomieszczenie | Ilość powietrza [m3/h] | Średnica [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/6 WC | 50 | 100 |
| 2 | 01/8 WC | 50 | 100 |
| 3 | 01/9 świetlica | 490 | 100 |
| 4 | 01/10 kuchnia | 125 | 100 |
| 5 | 01/11 pom.komputer. | 120 | 125 |

Nawiew do pomieszczeń odbywa się naturalnie poprzez nieszczelności w oknach.

W pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym i porządkowym projektowana jest wentylacja grawitacyjna kanałem spiro średnicy 160mm zakończonym na dachu wyrzutnią okrągłą, a w pomieszczeniu kratką wentylacyjną pod stropem.

W kotłowni przewidziano kanał nawiewny typu „Z” o średnicy 160mm z czerpnią ścienną umieszczoną 2,0m nad poziomem terenu i kratką nawiewną 300mm nad podłogą.

## Specyfikacja materiałowa

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość | Uwagi/Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wentylator hybrydowy na kominie o wydajności max. 490m3/h z możliwością regulacji prędkości obrotowej w pomieszczeniu (typ Turbowent hybrydowy Plus 200) | 1 | Darco |
| 2 | wentylator hybrydowy na kominie o wydajności max. 120m3/h z możliwością regulacji prędkości obrotowej w pomieszczeniu (typ Turbowent hybrydowy 150) | 1 | Darco |
| 3 | wentylator ścienny wydajności 50m3/h załączany od oświetlenia z opóźnieniem wyłączenia typ 100 LD T | 2 | Vents Group Sp. z o.o. |
| 4 | wentylator ścienny wydajności 125m3/h załączany z przełącznika ściennego typ 125 LD | 1 | Vents Group Sp. z o.o. |
| 5 | kanał wentylacyjny spiro dn160, L=2,0m z przejściem szczelnym na dach pochyły, wyrzutnią dachową okrągłą dn160 i kratką wentylacyjną z siatką przeciw owadom | 3 |  |
| 6 | kanał wentylacyjny prostokątny 125x250, L=2,7m prowadzony w istniejącym kanale dymowym, zaślepiony od dołu, z kratką wentylacyjną 300x125mm i przejściem koło/prostokąt na dn200mm na dachu do włączenia wentylatora hybrydowego | 1 |  |
| 7 | kanał wentylacyjny spiro dn125 L=6,5m izolowany termicznie wełną mineralną grubości 20mm, z zaworem wywiewnym w stropie, 2x kolanem i redukcją dn125/150 do włączenia wentylatora hybrydowego | 1 |  |
| 8 | kanał wentylacyjny typu "Z" średnicy dn160 długości 2,5m, z kratką elewacyjną z siatką przeciw owadom i z przepustnicą ręczną | 1kpl |  |

Dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów innych producentów przy zachowaniu parametrów technicznych i niegorszego standardu wykonania.

# INSTALACJA WOD-KAN

## Instalacja wodociągowa

Budynek będzie zasilany w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Należy sprawdzić stan techniczny istniejącej armatury wodomierzowej (wodomierza, zaworów odcinających, filtra i zaworu antyskażeniowego) i w przypadku negatywnej oceny wymienić urządzenia na nowe o tych samych parametrach technicznych.

Woda doprowadzona będzie do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu kotłowni oraz kuchni i sanitariatów. Przewody prowadzone będą w bruzdach ściennych równolegle do instalacji c.o. Instalacja wodociągowa zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT/Al./PE systemu np.Multi Universal prod. Kan lub równoważnego.

Wszystkie przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej (grub. 20mm woda ciepła oraz 13mm woda zimna).

Uzbrojenie instalacji stanowią zawory odcinające kulowe, kątowe.

## Instalacja ciepłej wody

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana centralnie w kotłowni w podgrzewaczu ciepłej wody o pojemności 200l z jedną wężownicą.

Wężownica w podgrzewaczu c.w.u. zasilana będzie z kotła gazowego wyposażonego w pompę obiegową, zawór przełączający i czujnik temperatury wody w podgrzewaczu.

Przewody ciepłej wody należy rozprowadzić równolegle do przewodów wody zimnej w bruzdach ściennych.

Uzbrojenie instalacji ciepłej wody stanowią zawory kulowe kątowe oraz zawory odcinające w kotłowni.

Instalacja ciepłej wody zabezpieczona jest grupą bezpieczeństwa złożoną z przeponowego naczynia wzbiorczego typ Refix DD8 oraz zaworu bezpieczeństwa (10bar).

Grupę bezpieczeństwa należy montować na króćcu zimnej wody wchodzącej do podgrzewacza.

## Instalacja cyrkulacyjna

Nie przewiduje się zastosowanie cyrkulacji ciepłej wody ze względu na przerwy w użytkowaniu budynku.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna zbiera ścieki powstające w sanitariatach i w kuchni i odprowadza je poprzez istniejące przyłącza do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Zbiornik ten przekształcony zostanie na studzienkę zbiorczą aby przekierować ścieki do zbiornika osadnikowego przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie Inwestora.

Ilość ścieków sanitarnych będzie odpowiadać w przybliżeniu ilości zużywanej wody.

Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: Qśr=0,9m3/d

Projektowane jest przyłącze grawitacyjne z rur PCV-u 160 typu SN=4kN/m2.

Projektowana jest oczyszczalnia biologiczna np. firmy Sotralentz z osadnikiem gnilnym przepływowym Epurbloc 2000 o pojemności 2000l lub równoważna.

Pion kanalizacyjny należy zakończyć ponad dachem wywiewką 110/160. Na pionie przy posadzce należy zamontować czyszczak i obudowę pionu zaopatrzyć w drzwiczki rewizyjne.

Instalację kanalizacji ściekowej w budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych, łączonych na kielich z uszczelką gumową zaś poza budynkiem z rur PVC-u odpornych na niskie temperatury. Podejścia do przyborów należy prowadzić w bruzdach ściennych i w warstwach posadzki.

## Rozwiązanie przydomowej oczyszczalni ścieków

## Dane ogólne

Proponowany system oczyszczania ścieków z wykorzystaniem półnaturalnej technologii utylizacji ścieków opartej na systemie firmy Sotralentz gwarantuje spełnienie wymogów prawodawstwa polskiego, również Rady Wspólnoty Europejskiej. Oczyszczalnia nie będzie wywierała wpływu na działki sąsiadów.

## Opis urządzenia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z:

- monolityczego, szczelnego zbiornika - EPURBLOCu wykonanego z zagęszczonego polietylenu, wyposażonego w filtr, będący jednocześnie wskaźnikiem zamulenia.

- drenażu rozsączającego wykonanego z rur drenarskich PCV o średnicy 110 mm, układanego ze spadkiem 0,5÷1,0%

- studzienki rozdzielczej

- studzienki zamykającej - napowietrzającej.

## Zasada działania

Ścieki bytowe są odprowadzane do osadnika Epurbloc-u przez otwór wlotowy spowalniający do minimum ich przepływ i eliminujący możliwość rozbełtania osadów mineralnych i organicznych oraz substancji wyflotowanych. Zanieczyszczenia ulegają sedymentacji, a następnie fermentacji beztlenowej prowadzącej do upłynnienia osadu. W ten sposób podczyszczone, mniej obciążone ścieki przepływają przez filtr (wskaźnik zamulenia) i zostają skierowane do uzupełniającego oczyszczenia biologicznego. Są one rozsączane w glebie poprzez sieć sztywnych przewodów drenarskich ułożonych w warstwie żwiru. W glebie zachodzą procesy filtracji i procesy biologiczne w niszach tlenowych. Procesy biologiczne zachodzą dzięki obecności bakterii tlenowych i łatwej cyrkulacji powietrza. Mikroorganizmy prowadzą biodegradację substancji organicznych do związków mineralnych, które są normalnymi składnikami gleby.

Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane przez otwór dekompresyjny poprzez wentylację wysoką ponad dach budynku. Wbudowany w zbiorniku filtr ma za zadanie zabezpieczyć drenaż poniżej oczyszczalni, wychwytując resztki zawiesin.

## Parametry techniczne

Dla potrzeb w/w obiektu zaprojektowano:

- EPURBLOC 2000 (pojemność 2000 l) 1 szt.

- maks. dopływ ścieków 0,900 m3/dobę

- studzienkę rozdzielczą SL- RR 450 1 szt.

- drenaż o łącznej długości 48 m z rur perforowanych fi 110 mm

## Wytyczne dla wykonawcy

Przyłącze osadnika do budynku wykonać w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do instalowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją montażu zamieszczoną w „Książce użytkownika”. Ścieki odprowadzane do oczyszczalni muszą posiadać pH = 6,6-8,0, co gwarantuje właściwy przebieg ich biologicznego oczyszczania. Nie zaleca się odprowadzania do oczyszczalni popłuczyn ze stacji zmiękczających wodę, gdyż w procesie regeneracji złoża powstają ścieki o dużym zasoleniu, zawierające ponadnormatywne ilości chlorków, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni.

## Wody deszczowe

Wody deszczowe z powierzchni dachu będą zbierane rynnami, rurami spustowymi i odprowadzane do zbiornika retencyjnego na terenie Inwestora projektowanym przyłączem. Przy łączeniu przewodów i zmianie kierunku prowadzenia należy wykonać studzienki rewizyjne średnicy 400mm (Sd2, Sd3) i 315mm (Sd1, Sd4). Wody deszczowe odprowadzać przewodami PVC-u 160 i 200 zachowując minimalny spadek 1%.

Nad rurami kanalizacyjnymi w odległości 40cm ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze brązowym.

## Specyfikacja materiałowa

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| I | INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ |  |
| 1 | Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Uniwersal, połączenia typu Press. Prod. KAN Przewody izolowane termicznie otuliną PE grubości 20mm, prowadzone w posadzce | mb |
|  | dn 20x2 | 21 |
|  | dn 25x2,5 | 15 |
|  | dn 32x3 | 18 |
|  | dn 40x3,5 | 26 |
| 2 | Zawór kulowy kątowy Eko Plus do podłączenia baterii | szt. |
|  | dn 20 | 12 |
| 3 | Zawór kulowy Optibal prod. Oventrop |  |
|  | dn 25 | 2 |
| 4 | Zawór czerpalny ze złączką do węża dn15 | 3 |
| 5 | Podgrzewacz ciepłej wody pojemności 200l z jedną wężownicą, izolowany termicznie, zabezpieczony folią PCV typ SGW(S) 200 prod. Galmet | 1 |
| 6 | Naczynie wzbiorcze dla cwu typ Refix DD8 | 1 |
| 7 | Wspornik z zaworem bezpieczeństwa (10bar) i manometrem | 1 |
| 9 | Istniejące przyłącze wodomierzowe złożone z wodomierza, filtra siatkowego, zaworów kulowych i zaworu antyskażeniowego - do pozostawienie, jeśli stan techniczny na to pozwala | 1 kpl |
| 10 | Biały montaż: 2x miska ustępowa stojąca z czego jedna dla niepełnosprawnych 1 pisuar z zaworem spłukującym 1 umywalka z baterią stojącą jednouchwytową 1 umywalka dla niepełnosprawnych z baterią stojącą jednouchwytową 1 umywalka nablatowa z baterią stojącą jednouchwytową 1 zlewozmywak jednokomorowy z baterią stojącą 1 zlewozmywak dwukomorowy z baterią stojącą jednouchwytową |  |
| II | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |
| 1 | Rury kanalizacyjne PCV kielichowe: | mb |
|  | Ø50 | 14 |
|  | Ø110 | 11 |
|  | Kształtki wg rysunku |  |
| 2 | rury kanalizacyjne PCV-u kielichowe |  |
|  | Ø110 (ciśnieniowa do opróżniania zbiornika osadnikowego ze złączką do wozu asenizacyjnego) | 19 |
|  | Ø160 | 10 |
|  | Kształtki wg rysunku |  |
| 3 | taśma ostrzegawcza w kolorze brązowym z wkładką metalową | 30 |
| 4 | Wywiewka kanalizacyjna Ø110/160 | 1 |
| 5 | Czyszczak dn110 | 1 |
| 6 | Zawór napowietrzający pod zlewem dn50 | 1 |
| 7 | Zawór napowietrzający podtynkowy dn50 | 1 |
| 8 | Wpust podłogowy dn50 z syfonem kulkowym | 2 |
| 9 | Studzienka rewizyjna przelotowa dn315, H=1,5m z rury karbowanej, z pokrywą PP | 1 |
| 10 | Biologiczna oczyszczalnia ścieków prod. Sotralentz zawierająca: |  |
|  | zbiornik osadnikowy EPURBLOC 2000 z filtrem PP | 1kpl |
|  | Studzienka rozdz. SL-RR 450 | 1szt. |
|  | Studzienka zamyk. SL-RBOU 450 z wentylacją niską | 1szt. |
|  | Drenaż z rur perforowanych fi 110 A1 | 15m |
|  | Drenaż z rur perforowanych fi 110 A2 | 16m |
|  | Drenaż z rur perforowanych fi 110 A3 | 17m |
|  | Geowłóknina | 46m |
|  | Żwir granulacja 20-40 mm | 7m3 |
|  | Piach (wymiana gruntu pod drenażem) | 7m3 |
| II | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| 1 | Studzienka rewizyjna przelotowa dn315, H=1,3m z rury karbowanej, z pokrywą PP | 2 |
| 2 | Studzienka rewizyjna zbiorcza dn400, H=1,5m z rury karbowanej, z pokrywą PP | 1 |
| 3 | Studzienka rewizyjna zbiorcza dn400, H=1,9m z rury karbowanej, z pokrywą PP | 1 |
| 4 | rury kanalizacyjne PCV-u kielichowe: | mb |
|  | Ø160 | 24 |
|  | Ø200 | 44 |
| 5 | taśma ostrzegawcza w kolorze brązowym z wkładką metalową | 70 |

Dopuszcza się stosowanie równoważnych materiałów innych producentów przy zachowaniu parametrów technicznych i niegorszego standardu wykonania.

# PRZYŁĄCZE GAZOWE NA GAZ PŁYNNY

## Zbiornik gazu płynnego

Projektowana jest instalacja zbiornikowa gazu płynnego do kotłowni, w której zostanie zamontowany kocioł gazowy.

Projektowany jest jeden zbiornik podziemny propanowy o pojemności 2700 litrów.

Zbiornik na gaz płynny jest standardowym stalowym walczakiem ciśnieniowym zarejestrowanym w Urzędzie Dozoru Technicznego o ciśnieniu roboczym 1,56MPa. Zbiornik zostanie dostarczony przez np. firmę Gaspol.

Charakterystyka zbiornika o pojemności 2700l:

- długość całkowita: 	2545mm

- średnica zewnętrzna: 	1250mm

- rozstaw stóp:		1600mm

- ciężar:			588kg

Należy zachować od zbiornika odpowiednie odległości:

- 1m – od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

- 5m – od studzienek i wlotów kanalizacyjnych

- 3m – od napowietrznej linii elektroenergetycznej

- 1m – od granicy działki

Wszystkie te odległości zostały spełnione.

Miejsce lokalizacji zbiornika pokazane na PZT zapewnia dogodny dojazd autocysterny, Pogotowia Gazowego i pojazdów Straży Pożarnej. Utwardzona nawierzchnia kostki brukowej przewidziana jest na wjazd samochodów ciężarowych o nacisku na oś 8t.

Zatankowanie zbiornika będzie następowało z autocysterny stojącej na terenie działki Inwestora.

## Płyta fundamentowa i posadowienie zbiornika

Zbiornik należy posadowić na płycie fundamentowej żelbetowej prefabrykowanej o wymiarach: 1,3x2,0m i grubości 0,1m. Płyta zostanie dostarczona razem ze zbiornikiem przez firmę Gaspol. Płytę posadowić na głębokości 1,85m, czyli na rzędnej 151,35.

Przed przystąpieniem do zasypywania należy zamocować na zbiorniku studzienkę ochronną oraz przymocować zbiornik do płyty betonowej za pomocą pasów z bednarki. Na odcinku kontaktu pasów z powłoką zbiornika wykonać rękawy ochronne zabezpieczające powłokę przed zarysowaniem.

Zbiornik można zasypywać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Tylko w rejonie kopuły zbiornika i wyjścia przewodu gazowego z kopuły należy zasypywać ręcznie tak aby nie uszkodzić połączeń rurociągu. Do zasypania należy użyć piasku drobnoziarnistego (przynajmniej 30 cm warstwa wokół zbiornika). Pozostały wykop można wypełnić gruntem rodzimym pozbawionym części stałych. Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywać ręcznie. Nad zbiornikiem zapewnić warstwę gruntu grubości 0,5m.

Zabroniona jest jakakolwiek przeróbka kopuły zbiornika oraz utwardzanie gruntu brukiem/kostką/płytami betonowymi w odległości 1,5m od rzutu zbiornika.

Wokół zbiornika wykonać ogrodzenie z przęseł stalowych z siatką powlekaną PE wraz z furtką zamykaną na klucz.

## Ochrona katodowa zbiornika podziemnego

W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozją przewiduje się zainstalowanie ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez połączenie zbiornika chronionego z anodą galwaniczną.

Z uwagi na małe zapotrzebowanie prądu ochrony katodowej przyjmuje się wykonanie instalacji ochrony katodowej z  zastosowaniem anod magnezowych.

Dla jednego zbiornika 2700l należy przyjąć 2 anody magnezowe o masie 2,15kg każda, połączonych trwale kablem z puszką przyłączeniową. Anody umieścić w worku z zasypką o niskiej rezystywności, a wolny kabel z puszki połączyć ze zbiornikiem.

Sposób montażu galwanicznych anod magnezowych

Przed przystąpieniem do montażu ochrony należy anody rozpakować z folii ochronnej i zanurzyć w pojemniku z wodą na około 2 godz. Montować należy wyłącznie anody zwilżone.

Bezwzględnie należy przestrzegać warunków usytuowania anod względem zbiornika.

Do obsypania anody można użyć gruntu rodzimego. Przed zasypaniem obsypkę należy solidnie zwilżyć.

Puszkę przyłączeniową należy przykręcić w studzience ochronnej zbiornika (około 20 cm od góry kopuły) a wolny kabel wychodzący z puszki przyłączeniowej połączyć z trójkątnym uchwytem na zbiorniku (po dokładnym oczyszczeniu powierzchni uchwytu).

Miejsce połączenia należy dokładnie zaizolować izolacją wodoodporną. Zaleca się izolowanie taśmą polimerowo-bitumiczną.

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia anod zawiera rysunek stanowiący załącznik do niniejszego opracowania.

## Instalacja zbiornikowa

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego składa się z trzech części klasyfikowanych pod względem ciśnienia panującego w tych częściach:

- Część wysokociśnieniowa –zbiornik gazu, rurociąg stalowy spawany z rur bez szwu klasy R od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia włącznie wraz z armaturą.

- Część średniociśnieniowa – przyłącze doprowadzające gaz w fazie lotnej od instalacji zbiornikowej do zewnętrznej ściany budynku, połączenie części stalowej z PE za pośrednictwem złączki PE/Stal, podziemny przewód gazowy PE SDR11 o średnicy 25x2,0mm, zawór odcinający i układ redukcyjny drugiego stopnia w szafce gazowej na ścianie budynku

- Część niskociśnieniowa – instalacja za reduktorem II stopnia zlokalizowanym w szafce gazowej na ścianie budynku doprowadzająca gaz do kotła w kotłowni gazowej.

Przy zbiorniku należy zastosować typowy zestaw montażowy produkowany przez firmę WEBA. Zestaw ten przeznaczony jest dla gazu o ciśnieniu nie wyższym niż 1,5 bara i zawiera następujące elementy umożliwiający kompletne wykonanie instalacji:

- reduktor I stopnia

- rurę stalową z kompensacją – wąż stalowy (ze stali 321) w stalowym oplocie (stal 304) o ciśnieniu roboczym 40 bar,

- kolumnę stalową z połączeniem PE/stal w osłonie aluminiowej do montażu przy zbiorniku

- podejście stalowe izolowane taśmą polyken z połączeniem PE/stal w osłonie aluminiowej do montażu przy ścianie budynku

- reduktor II stopnia

- wsporniki

- mocowania

- mufy elektrooporowe

Reduktor I stopnia ustawić na redukcję ciśnienia do wartości 0,5bar. Stosować reduktor typu GOK nr katalogowy 01-266-37.

Jako reduktor II stopnia stosować typ GOK nr katalogowy 01-648-40. Przed palnikiem ciśnienie gazu powinno wynosić 37mbar. Na taką wartość ustawić stopień redukcji układu.

## Przyłącze gazowe

Wykop pod przewód gazowy wykonać jako wąsko przestrzenny o szerokości 0,25m i głębokości 0,9m. Dno wykopu oczyścić z wszystkich ostrych elementów (kamienie, korzenie, itp.). Wykonać podsypkę 5cm z piasku, ułożyć przewód gazowy, wykonać obsypkę i zasypkę 10cm z piasku i zagęścić ręcznie. Zasypać wykop do wysokości 30-40cm nad gazociągiem gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 15cm. Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym z wkładką metalową. Następne warstwy wykonywać gruntem rodzimym i zagęszczać mechanicznie co 20cm.

Rurociąg wykonać z rury polietylenowej PE100 SDR11 średnicy 25x3,0mm. Łączenie rur wykonać za pomocą muf elektrooporowych. Rurociąg układać ze spadkiem 1% w kierunku zbiornika gazu.

Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyczności rur PE stosując odpowiednie promienie gięcia:

| Temperatura otoczenia | + 20oC | + 10oC | 0oC |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 25x3,0 | 500 mm | 875 mm | 1250 mm |

## Instalacja gazowa niskiego ciśnienia

Instalacja gazowa rozpoczyna się szafką gazową z kurkiem głównym zlokalizowaną na ścianie zewnętrznej budynku. Przejście przez ścianę zewnętrzną wykonać w rurze ochronnej. Następnie przewód gazowy prowadzić po ścianie kotłowni gazowej, gdzie należy wykonać podejście do wiszącego kotła gazowego z kurkiem odcinającym (posiadającym atest IGNiG w Krakowie np. GB-BS prod. Buderus).

Podejście wykonać przewodami miedzianymi łączonymi na lut twardy. Instalację gazową prowadzić po wierzchu ścian, stosując mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Przy przejściach przez ściany należy zastosować tuleję ochronną. Na odcinkach poziomych należy zachować minimalny spadek 0,4% w kierunku urządzeń gazowych. Instalację gazową należy pokryć powłoką antykorozyjną po wykonaniu próby szczelności.

## Próba szczelności

Próbę szczelności należy wykonać przed pomalowaniem rurociągów. Przed próbą  należy przedmuchać instalację powietrzem.

Próbę należy przeprowadzić napełniając instalację powietrzem o ciśnieniu 1,0bar na okres 30 minut. Próbę ciśnieniową przeprowadzoną zgodnie z normą PN-92/M-34504 należy przeprowadzić dwukrotnie przed i po zamontowaniu przyborów.

## Obliczenia zużycia gazu dla centralnego ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Zapotrzebowanie gazu do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w ciągu roku:

wartość opałowa gazu propan: 88,2MJ/m3

roczne zapotrzebowanie na ciepło: QCO+CWU=22484kWh/rok=80942 MJ/rok

Zużycie gazu Brco=918 m3/rok=918 l/rok

Dla zbiornika o objętości 2700l przy wykorzystywaniu 60% jego objętości (od 25% do 85%) objętość robocza wynosi 1620l, więc zakłada się 0,6 tankowania w ciągu roku.

Ilość zużytego gazu może się zmieniać w zależności od warunków pogodowych w sezonie grzewczym.

## Zabezpieczenie kotłowni

Ponieważ kotłownia ma moc <60kW nie ma obowiązku stosowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających. Zabezpieczenie stanowią ręczne zawory (kurki) odcinające: w pomieszczeniu kotłowni i w szafce gazowej.

# Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane będą koncentrycznym przewodem stalowym powietrzno-spalinowym 125/80mm wyprowadzonym ponad dach.

Nawiew powietrza za pomocą kanału typu „Z”.

# Zagadnienia BHP

Roboty budowlano-montażowe należy realizować zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MI z dn.06.02.03. (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu ww. robót

Wykonanie i odbiór robót powinno być zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, a także z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

Wykonanie prac montażowych powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015r poz. 1422).

Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę przeciwporażeniową.

# INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ PODZIEMNEJ

## Opis instalacji zbiornikowej

Instalacja zbiornikowa w skład, której wchodzi zbiornik magazynowy gazu ciekłego wraz z armaturą oraz przyłącze gazowe od zbiornika do budynku, służy do zasilania systemów grzewczych i technologicznych. Wykonana instalacja jest zgodna z załączonym schematem technologicznym.

Zbiornik

Jest to pojemnik ciśnieniowy przeznaczony do magazynowania gazu płynnego. Parametry techniczne zbiornika:

- maksymalne ciśnienie robocze 1,56 MPa

- dopuszczalne temperatury pracy -20oC ÷ +40oC

- czynnik roboczy: propan, propan-butan

Armatura zbiornikowa:

- zawór bezpieczeństwa [E] ustawiony na ciśnienie otwarcia 1,56 MPa

- poziomowskaz pływakowy [D]

- zawór poboru fazy gazowej [B] z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia i manometrem tarczowym o zakresie 0 ÷ 2,5 MPa

- zawór napełniania [A]

- zawór awaryjnego poboru fazy ciekłej [C]

Armatura zabezpieczona jest kopułą ochronną.

Opis działania instalacji

Propan magazynowany jest w zbiorniku w fazie ciekłej z pewną objętością fazy gazowej. Maksymalny stopień napełnienia zbiornika powinien być zgodny z wartością podaną na tabliczce znamionowej zbiornika. Napełnianie zbiornika odbywa się okresowo z cysterny samochodowej za pomocą elastycznego przewodu ciśnieniowego. Podczas przeładunku gazu należy zachować szczególne środki ostrożności i zawsze postępować zgodnie z instrukcją załadunku.

Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku jest sprężynowy zawór bezpieczeństwa [E].

Gazowy propan, pod ciśnieniem panującym w zbiorniku przepływa przez zawór poboru fazy gazowej [B] do reduktora I stopnia [6] redukującego ciśnienie panujące w zbiorniku do wartości 0,05÷0,15 MPa. Dalej przez kompensator i rurę stalową, a następnie ułożonym w ziemi przyłączem PE [10] , gaz dociera do zaworu odcinającego [16] i reduktora II stopnia [13] umieszczonych w szafce gazowej [17] na budynku, a dalej do instalacji wewnętrznej w budynku.

UWAGA ! Obsługa zbiornika podczas całego okresu eksploatacji spoczywa na właścicielu zbiornika lub upoważnionych przez właściciela firmach.

## Eksploatacyjne badania okresowe zbiornika i armatury

Zbiornik jest urządzeniem ciśnieniowym objętym pełnym dozorem technicznym. Terminy i rodzaje badań technicznych ustala Urząd Dozoru Technicznego. Urząd ten wydaje również decyzję zezwalającą na eksploatację zbiornika. Wyniki przeprowadzonych badań odnotowywane są w Książce Rewizji Urządzenia Ciśnieniowego. Na właścicielu zbiornika spoczywa obowiązek kontroli zaworów bezpieczeństwa w terminach i zakresie określonych przez wytwarzającego zawory, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy. Kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa przeprowadza się w obecności inspektora dozoru technicznego, nie rzadziej niż co 6 lat. Jako dodatkową ochronę zbiornika przed korozją zastosowano ochronę katodową. Polega ona na elektrochemicznej ochronie materiału przed korozją, osiąganej w wyniku polaryzacji katodowej przez połączeniu zbiornika chronionego z anodą galwaniczną. Zgodnie z PN-EN 13636 określa się częstość inspekcji ochrony katodowej nie rzadziej niż co 3 lata. Jeśli wartość zmierzonego w czasie inspekcji potencjału znajduje się w przedziale -1,1÷ -0,85 V ochronę uznaje się za skutecznie funkcjonującą a powłokę zbiornika za nieuszkodzoną. Dla zbiorników podziemnych, wyposażonych w funkcjonującą ochronę katodową, organ właściwej  jednostki dozoru technicznego może przesunąć termin wykonania rewizji wewnętrznej albo wyrazić zgodę na zastąpienie jej innymi badaniami. Rewizja wewnętrzna powinna być wykonywana nie rzadziej niż co 10 lat. Wszystkie badania eksploatacyjne wykonują firmy na zlecenie właściciela zbiornika. Zbiornik można eksploatować dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację wydanej przez UDT.

## Kwalifikacje osób obsługi

Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji przy eksploatacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji w gospodarstwach domowych i rolnych oraz w zakładach eksploatujących urządzenia o mocy do 50 kW. Instalacja zbiornikowa jest instalacją bezobsługową i wymaga jedynie okresowych czynności serwisowych.  Do obsługi zbiornika upoważnieni są jedynie pracownicy posiadający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 89/2003 poz. 828).

## Czynności związane z uruchomieniem i zatrzymaniem zbiornika

Przed przystąpieniem do uruchomienia instalacji należy sprawdzić czy wszystkie urządzenia odbiorcze są podłączone. W celu uruchomienia instalacji zbiornikowej należy wykonać następujące czynności:

- otworzyć zawór poboru fazy gazowej [B] na zbiorniku

- otworzyć zawór odcinający [16] zamontowany w szafce gazowej na budynku

- otworzyć wszystkie zawory odcinające przed odbiornikami

W celu zatrzymania instalacji zbiornikowej należy wykonać następujące czynności:

- uruchomić odbiornik gazu (kocioł, kuchenka gazowa, inne odbiorniki gazu)

- zamknąć zawór poboru fazy gazowej [B] na zbiorniku

- po samoistnym wyłączeniu się urządzenia zamknąć zawór odcinający [16] zamontowany w szafce gazowej na budynku i wszystkie zawory odcinające zamontowane na instalacji.

UWAGA Wszystkie zawory należy zamykać i otwierać powoli.

## Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku stwierdzenia nieszczelności na zbiorniku lub jego armaturze instalację należy zatrzymać postępując zgodnie z punktem 4 niniejszej instrukcji. Następnie należy zawiadomić właściciela zbiornika o zaistniałym wycieku (numer telefonu alarmowego znajduje się na zbiorniku). W przypadku powstania nieszczelności na instalacji zewnętrznej tzn. od zaworu [B] do zaworu [16] lub instalacji wewnętrznej należy powiadomić firmę która wykonywała daną instalację lub zawiadomić właściciela zbiornika.

## Instrukcja BHP

Pożar

- Zamknąć wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczeństwa na zewnątrz budynku przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara

- Powiadomić Straż Pożarną tel. 998 i poinformować gdzie jest zlokalizowany zbiornik gazu płynnego

- W miarę możliwości schłodzić zbiornik za pomocą spryskiwaczy wody (np. wąż ogrodowy)

- Poinformować o zaistniałym wypadku dostawcę gazu

Wyciek gazu

- Zlikwidować wszystkie źródła ognia

- Zamknąć wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczeństwa na zewnątrz budynku przekręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

- Powiadomić Straż pożarną

- Powiadomić dostawcę gazu

Niesprawność instalacji gazowej

- Sprawdzić poprawność działania poziomowskazu i manometru na zbiorniku

- Zamknąć zawory przed każdym odbiornikiem

- Zamknąć wszystkie zawory na zbiorniku oraz kurek główny na zewnątrz budynku

- Powiadomić serwis awaryjny

UWAGA:

Gaz płynny gwałtownie odparowuje i powoduje obniżenie temperatury, co może powodować poważne obrażenia skóry przez jej miejscowe odmrożenie, dlatego wszędzie gdzie istnieje możliwość wycieku należy umieścić sprzęt zabezpieczający (rękawice i okulary ochronne)

Zbiornik na gaz płynny, który jest pusty, ciągle zawiera pary gazu. W tym stanie wewnętrzne ciśnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, że powietrze może przedostać się do zbiornika lub gaz może przedostawać się na zewnątrz, tworząc mieszaninę wybuchową. Dlatego należy bardzo starannie zamykać armaturę odcinającą na zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

## Zalecenia dla użytkownika zbiornika

- Zbiornik można eksploatować dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego eksploatację wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Instalacja gazowa może być eksploatowana po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub po zawiadomieniu o zakończeniu budowy.

- Dostawca gazu powinien udzielić instruktaż w zakresie bezpiecznej eksploatacji instalacji zbiornikowej.

- Instalacja gazowa i przewody kominowe powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.

- W przypadku wyłączenia instalacji z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy na właścicielu instalacji ciąży obowiązek przeprowadzenia przed ponownym           uruchomieniem głównej próby szczelności.

- Wokół zbiornika, w odległości min. 3 m, nie powinno być materiałów łatwopalnych oraz przedmiotów utrudniających dostęp do armatury zbiornika.

- Trawę i roślinność w obrębie strefy ochronnej tj. 1,5 m od zbiornika należy usuwać ręcznie.

- Stan napełnienia zbiornika nie powinien być mniejszy niż 25%.

- Szczelność połączeń armatury powinna być kontrolowana przy każdej dostawie gazu.

- Roślinność wokół zbiornika nie powinna utrudniać swobodnego dostępu do armatury zbiornika.

- Studzienka zabezpieczająca armaturę zbiornika nie powinna być w żaden sposób zabudowywana.

- Zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji należy niezwłocznie zgłaszać właścicielowi zbiornika.

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Zakres robót

Zakres robót dotyczący instalacji zbiornikowej gazu obejmuje montaż zbiornika gazowego, orurowania i armatury gazowej do kotła gazowego w budynku świetlicy. Pozostałe roboty obejmują: wykonanie kotłowni gazowej, montaż instalacji solarnej z kolektorami słonecznymi na dachu, wykonanie instalacji c.o., instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji wentylacji mechanicznej z montażem dwóch wentylatorów na dachu i montażem wyrzutni dachowych

## Istniejące obiekty budowlane

Teren budowy stanowi posesja zabudowana budynkiem świetlicy.

## Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie

brak

## Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- Porażenie prądem

- Obrażenia związane z pracą maszyn

- Zasypanie

- Upadek z wysokości

## Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

• przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę

• systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP

## Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

Przed rozpoczęciem prac należy:

- wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne, do których zabroniony jest wstęp osobom trzecim – miejsca, w których aktualnie prowadzone są montażowe, miejsca składowania materiałów,

- zapewnić dostęp do energii elektrycznej oraz wody,

- zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

- zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne,

- zapewnić właściwą wentylację,

- zapewnić łączność telefoniczną,

- urządzić składowiska materiałów i wyrobów i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Sporządziła: mgr inż. Anna Janik